|  |  | EXTINTORES PORTATILES Inventario de equipos y su estado. Las anotaciones en rojo o con una X indican anomalías que deben corregirse. |  |  |  |  |  |  | Acceso al extintor | Altura del extintor | Soporte correcto | Señalización | Difusor - manguera | Peso total del aparato | Presión manómetro | Extintor con Marcado CE | Etiquetas de tipo y manejo | Etiqueta ultimo Retimbre | Adecuado para su riesgo | Distancia < 15 m. al siguiente | Anilla pasador y precinto | Si es carro verificar movilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º | Nivel planta y ubicación |  | Placa | Clase | Tipo | Fabricante | Fecha Fabricación | Último Retimbre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | PL BAJA OFICINAS CENTRALES |  | 123456789 | POLVO | 6 Kg | ZENITH | 02-2022 | 02-2022 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 002 | PL 1 ARCHIVOS GENERALES |  | 098098890 | CO2 | 2 Kg. | FIREFOX | 02-2022 | 02-2022 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 003 | PL 2 LABORATORIOS |  | 132312131 | ESPUMA | 9 L. | FIR EICE | 02-2020 | 02-2025 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 004 | PL BAJA OFICINAS INGENIERIA |  | 3578965 | POLVO | 2 Kg. | FIR EICE | 02-2020 | 02-2020 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 005 | PL BAJA APARCAMIENTO |  | 5544333 | POLVO | 6 Kg | FIR EICE | 02-2020 | 02-2020 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 006 | PL BAJA RAMPA EDIFICIO |  | 112090009 | POLVO | 6 Kg | FIR EICE | 02-2020 | 02-2020 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 007 | PL BAJA GARITA SEGURIDAD |  | 09876567 | POLVO | 6 Kg | FIR EICE | 02-2025 | 02-2025 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 008 | PL BAJA SALA TRANSFORMADOR |  | 132123 | POLVO | 6 Kg | FIR EICE | 02-2025 | 02-2025 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 009 | PL BAJA TALLER 1 |  | 009664 | POLVO | 5 Kg. | FIR EICE | 02-2025 | 02-2025 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 010 | PL BAJA TALLER 2 |  | 6464567 | POLVO | 2 Kg. | FIR EICE | 02-2025 | 02-2025 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 011 | PL BAJA TALLER 3 |  | 0096699 | POLVO | 5 Kg. | FIR EICE | 02-2025 | 02-2025 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 012 | PL BAJA TALLER 4 |  | 64645687 | POLVO | 2 Kg. | FIR EICE | 02-2025 | 02-2025 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 013 | PL BAJA TALLER 5 |  | 00966765 | POLVO | 5 Kg. | FIR EICE | 02-2025 | 02-2025 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 014 | PL BAJA TALLER 6 |  | 64645655 | POLVO | 2 Kg. | FIR EICE | 02-2025 | 02-2025 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 015 | PL BAJA TALLER 7 |  | 00966223 | POLVO | 5 Kg. | FIR EICE | 02-2025 | 02-2025 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |

|  | OBSERVACIONES TECNICAS Y ANOMALÍAS EN SISTEMAS EXTINTORES |  |
| --- | --- | --- |
| Equipo 002: | Manguera difusora en mal estado |  |
| Equipo 003: | Presión manómetro baja |  |
| Equipo 009: | Soporte en mal estado |  |
| Equipo 004: | Necesita realizar retimbrado |  |
| Equipo 005: | Necesita realizar retimbrado |  |
| Equipo 006: | Necesita realizar retimbrado |  |