| DATOS CLIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIOS LESVI CATALANA S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | C/ Gran vía de les cortes catalanes 997 |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidad |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincia |  |  |  |  |  |  |  |
| L´Hospitalet de Llobregat |  |  |  |  |  |  |  |  | Barcelona |  |  |  |  |  |  |  |
| Código postal |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  | Correo electrónico |  |  |  |  | Persona de contacto |  |  |
| 08290 |  | 93 778876 |  |  |  |  |  |  | laboratoriosles@viatalana.com |  |  |  |  | Sra Elvira |  |  |
| DATOS DEL CENTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centro |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |
| Almacen principal |  |  |  |  |  |  |  |  | Paseo Garriga 23 - Polígono Industrial la torre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidad |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincia |  |  |  |  |  |  |  |
| San Andreu de la barca |  |  |  |  |  |  |  |  | Barcelona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código postal |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  | Correo electrónico |  |  |  |  |  | Persona de contacto |  |  |
| 08300 |  | 660867857 |  |  |  |  |  |  | laboratoriosles@viatalana.com |  |  |  |  |  | Sr. Gonzalo |  |  |
| INFORMACIÓN DEL MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.º de mantenimiento |  |  | Fecha del mantenimiento |  |  |  | 1º Revisión anual |  |  |  | 2º Revisión trimestral |  | 3º Revisión trimestral |  |  | 4º Revisión trimestral |  |
| 2026/272 |  |  | 26/02/2026 |  |  |  | Febrero |  |  |  | Mayo |  | Agosto |  |  | Noviembre |  |
| EMPRESA MANTENEDORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa |  |  |  |  |  |  | CIF |  |  |  |  | RASIC (registro de agente de la seguridad industrial en Catalunya) |  |  |  |  |  |
| ABANFOC S.L. |  |  |  |  |  |  | B16794679 |  |  |  |  | 106001687 |  |  |  |  |  |
| Dirección |  |  |  |  |  |  | Población |  |  |  |  | Provincia | Código postal |  |  | Teléfono |  |
| C/ America 16B Ático |  |  |  |  |  |  | Sta. Coloma de Gramanet |  |  |  |  | Barcelona | 08921 |  |  | 651 019 229 |  |

|  |  | EXTINTORES PORTATILES Inventario de equipos y su estado. Las anotaciones en rojo o con una X indican anomalías que deben corregirse. |  |  |  |  |  |  | Acceso al extintor | Altura del extintor | Soporte correcto | Señalización | Difusor - manguera | Peso total del aparato | Presión manómetro | Extintor con Marcado CE | Etiquetas de tipo y manejo | Etiqueta ultimo Retimbre | Adecuado para su riesgo | Distancia < 15 m. al siguiente | Anilla pasador y precinto | Si es carro verificar movilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º | Nivel planta y ubicación |  | Placa | Clase | Tipo | Fabricante | Fecha Fabricación | Último Retimbre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | PL BAJA OFICINAS CENTRALES |  | 123456789 | POLVO | 6 Kg | ZENITH | 02-2022 | 02-2022 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 002 | PL 1 ARCHIVOS GENERALES |  | 098098890 | CO2 | 2 Kg. | FIREFOX | 02-2022 | 02-2022 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 003 | PL 2 LABORATORIOS |  | 132312131 | ESPUMA | 9 L. | FIR EICE | 02-2020 | 02-2025 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 004 | PL BAJA OFICINAS INGENIERIA |  | 3578965 | POLVO | 2 Kg. | FIR EICE | 02-2020 | 02-2020 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 005 | PL BAJA APARCAMIENTO |  | 5544333 | POLVO | 6 Kg | FIR EICE | 02-2020 | 02-2020 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 006 | PL BAJA RAMPA EDIFICIO |  | 112090009 | POLVO | 6 Kg | FIR EICE | 02-2020 | 02-2020 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 007 | PL BAJA GARITA SEGURIDAD |  | 09876567 | POLVO | 6 Kg | FIR EICE | 02-2025 | 02-2025 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 008 | PL BAJA SALA TRANSFORMADOR |  | 132123 | POLVO | 6 Kg | FIR EICE | 02-2025 | 02-2025 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 009 | PL BAJA TALLER 1 |  | 009664 | POLVO | 5 Kg. | FIR EICE | 02-2025 | 02-2025 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 010 | PL BAJA TALLER 2 |  | 6464567 | POLVO | 2 Kg. | FIR EICE | 02-2025 | 02-2025 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |

|  | OBSERVACIONES TECNICAS Y ANOMALÍAS EN SISTEMAS EXTINTORES |  |
| --- | --- | --- |
| Equipo 002: | Manguera difusora en mal estado |  |
| Equipo 003: | Presión manómetro baja |  |
| Equipo 009: | Soporte en mal estado |  |
| Equipo 004: | Necesita realizar retimbrado |  |
| Equipo 005: | Necesita realizar retimbrado |  |
| Equipo 006: | Necesita realizar retimbrado |  |

|  |  | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS (B.I.E.) Inventario de equipos y su estado. Las anotaciones en rojo o con una X indican anomalías que deben corregirse. |  |  |  |  |  |  | Acceso al BIE | Altura de la válvula y maneta | Señalización | Estado general del armario | Estado maneta o cerradura | Estado de la devanadera | Tramo de manguera | Dispone del Marcado CE | Etiquetas de uso y manejo | Etiquetas de prueba hidráulica | Estado de la lanza y posiciones | Distancia entre Bies es < 25 m. | Válvula y manómetro | Presión de la red (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º | Nivel planta y ubicación |  | Placa | Tipo | Longitud | Fabricante | Fecha Fabricación | Prueba hidráulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | PL B EDIFICIO OFICINAS |  | 443443 | 25 | 20 m. | EACI | 02-2022 | 02-2022 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 002 | PL 1 OFICINAS |  | 32321 | 25 | 20 m. | MACOIN | 02-2022 | 02-2022 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 003 | PL 2 DESPACHOS REUNIONES |  | 3200 | 25 + 45 | 20 m. | EACI | 02-2020 | 02-2020 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |

|  | OBSERVACIONES TECNICAS Y ANOMALÍAS EN SISTEMAS BIES |  |
| --- | --- | --- |
| Equipo 001: | Señal caducada o en mal estado |  |
| Equipo 002: | Señal caducada o en mal estado |  |
| Equipo 003: | Manómetro en mal estado |  |

Firmas

Fecha: 26/02/2026 - [12:05:50]

Técnico: Juan Antonio del Cid

Observaciones del técnico:

El cliente solicita un presupuesto nuevo para el próximo año

| Firma del técnico titulado | Firma del técnico habilitado | Firma del cliente |
| --- | --- | --- |
| José Luis Carrasco calvo | Juan Antonio del Cid | Eva Gonzales Paredes |
| Ingeniero industrial Nº 14212 | Técnico habilitado Nº 1490 |  |